Витрины холодильные

«Полюс – Эко»

Паспорт

2007

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Витрина холодильная Полюс-Эко, в дальнейшем Изделие, предназначено для кратковременного хранения, демонстрации и продажи на предприятиях торговли и общественного питания предварительно охлаждённых до температуры охлаждаемого объема пищевых продуктов.

1.2  Изделие предназначено для работы в помещениях при температуре окружающего воздуха от +12 до +25С и относительной влажности не более  60%.

1.3. Монтаж, пуск, техническое обслуживание и ремонт Изделия проводится только специализированными ремонтно-монтажными предприятиями, имеющими право на проведение данных работ.

По результатам проведения монтажных и пуско-наладочных работ составляется Акт пуска изделия в эксплуатацию (образец акта - приложение 1) в трёх экземплярах.

Первый экземпляр Акта остаётся у владельца изделия, второй  экземпляр хранится у организации, производившей пуско-наладочные работы, третий экземпляр необходимо направить на завод-изготовитель для постановки на гарантийный учёт. В противном случае предприятие-изготовитель не несёт ответственности по гарантийным обязательствам.

1.4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения незначительных конструктивных изменений в Изделие не отраженных в данном Паспорте.

1.5. Отзывы по улучшению эксплуатационных качеств и конструкции Изделия, претензии по качеству гарантийного и сервисного обслуживания просим направлять по адресу:

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей,95;

ОАО “Компания “Полюс»;

Тел./Факс: (8362) 42-88-08,42-88-14,42-88-63.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Основные технические характеристики Изделия соответствуют указанным  в табл. 1.

Таблица 1

| № | Наименование параметра | ВХС-1,2 | ВХС-1,5 | ВХС-1,8 | ВХСд-1,2 | ВХСд-1,5 | ВХСр-1,2 | ВХСр-1,5 | ВХСр-1,8 | ВХСн-1,2 | ВХСн-1,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутренний объем, м3 | 0,47 | 0,6 | 0,73 | 0,53 | 0,67 | 0,47 | 0,6 | 0,73 | 0,47 | 0,6 |  |
| 2. | Полезный объем, м3 | 0,2 | 0,25 | 0,33 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,25 | 0,33 | 0,14 | 0,18 |  |
| 3. | Охлаждаемая площадь, м2 | 0,62 | 0,79 | 0,96 | 0,87 | 1,1 | 0,62 | 0,79 | 0,96 | 0,62 | 0,79 |  |
| 4. | Температура полезного объема, C | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 | -5…+5 | -5…+5 | -5…+5 | 0…-13 | 0…-13 |  |
| 5. | Потребление электроэнергии в сутки, кВт*час, не более | 4,9 | 5,2 | 5,9 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 7,4 | 7,6 | 8,0 |  |
| 6. | Габаритные размеры, мм, не более Длина Ширина Высота | 1180 830 1135 | 1480 830 1135 | 1780 830 1135 | 1180 850 1215 | 1480 850 1215 | 1180 830 1135 | 1480 830 1135 | 1780 830 1135 | 1180 830 1135 | 1480 830 1135 |  |
| 7. | Масса, кг, не более | 95 | 115 | 140 | 105 | 125 | 95 | 115 | 140 | 100 | 120 |  |
| 8. | Род тока | Переменный однофазный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Напряжение, В | 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Частота, Гц | 50Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установленная суммарная мощность, кВт | 0,26 | 0,35 | 1,0 | 0,26 | 0,35 | 1,0 | 1,08 | 1,7 | 1,86 | 1,88 |  |
| 12 | Площадь проема витрины в плоскости линии загрузки, м2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |  |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплектность Изделия в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

| Наименование/кол. шт. | ВХС 1,2 | ВХС 1,5 | ВХС 1,8 | ВХСд 1,2 | ВХСд 1,5 | ВХСр 1,2 | ВХСр 1,8 | ВХСр 1,5 | ВХСн 1,2 | ВХСн 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрина холодильная Полюс-Эко | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Судок | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стекло лобовое | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Стекло боковое | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхняя полка | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Кронштейн светильника бок. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кронштейн светильника сред. | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Полка | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - |
| Кронштейн полки | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - |
| Светильник | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опора | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профиль под делитель | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Стекло отбойное | - | - | - | - | - | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| Ночные створки | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Делитель | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Крепежные изделия: гайка М6 Винт Combi М6 Кольцо Шайба Ø 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | - | - |
|  | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 |
|  | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 |
|  | 4 | 4 | 12 | 8 | 8 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 |

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Перед подключением Изделия к сети ~220В перед розеткой установить автоматический выключатель на 10А.

4.2. Изделие должно быть заземлено. Заземление должно периодически проверяться в соответствии с «Правилами Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей».

4.3 При пуске Изделия, и далее, не реже 1 раза в год, производить профилактический осмотр, включающий в себя выполнение следующих работ:

- 	осмотр всех защитных устройств и приборов автоматики;

- 	проверка надежности всех электрических соединений и подводящего кабеля;

-	проверка надежности присоединения заземляющих проводников к Изделию;

-	проверка сопротивления изоляции подводящего к Изделию кабеля;

-	проверка величины тока утечки между корпусом Изделия и соседним

заземленным оборудованием;

-	данные осмотра занести в журнал профилактического осмотра (Приложение 7).

4.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-	эксплуатация Изделия без автоматического выключателя;

-	эксплуатация Изделия со снятыми или неисправными приборами автоматики;

-	эксплуатация Изделия при повреждении изоляции электропроводов и

обрыва заземляющего провода, а также снятых приборах автоматики;

-          эксплуатация витрины без заземления;

-	эксплуатация витрины при подключении к сети с напряжением, отличным от 220В (+10-15%);

-	применять острые предметы для удаления снеговой "шубы" с испарителя;

-	эксплуатация Изделия, стеклянные ограждения которого повреждены и

имеют острые кромки;

- 	выпускать хладон из изделия в атмосферу.

4.5. Работу по техническому обслуживанию, регулировке, устранению неисправностей и санитарную обработку проводить при отключенном от электросети Изделии.

4.6. При появлении каких-либо признаков ненормальной работы Изделия, при обнаружении  утечки хладона  необходимо отключить Изделие от электросети и вызвать механика.

5. ПОРЯДОК ТРАНСПОРТИРОВКИ, УСТАНОВКИ И ОБРАЩЕНИЯ С ИЗДЕЛИЕМ

5.1. Допускается транспортировка Изделия любыми видами транспорта, за исключением воздушного, в соответствии с Правилами Перевозки Грузов (ППГ), действующими на данном виде транспорта. Допускается перевозить Изделие на открытом транспорте (условия транспортирования 8).

Скорость движения автомобильного транспорта при перевозке Изделия должна составлять не более 60 км/ч.

5.2. Условия хранения - по группе условий хранения 4 согласно ГОСТ 15150-69 - это навесы или помещения, где колебания температуры и влажности несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе.

Допускается хранить Изделие в упаковке на открытой площадке, но не более 1 месяца, при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °С.

Допускается складирование Изделия в упаковке в два яруса.

5.3. При распаковке необходимо проверить комплектность Изделия в соответствии с разделом 3 настоящего Паспорта и удостовериться в целостности всех составных частей и Изделия в целом.

В процессе распаковки Изделие должно находиться в горизонтальном положении, максимальный угол наклона не должен превышать 15°.

ВНИМАНИЕ! Снятие упаковки выполнять с особой осторожностью ввиду наличия в составе упаковки Изделия деталей из стекла. Изделие установлено на щите - для его снятия необходимо вывернуть крепежные болты.

5.4. Некоторые детали Изделия имеют защитное покрытие (пленку), которую необходимо удалить.

Перед сборкой выполнить чистку всего Изделия в целом и его составных частей.

5.5. Сборку Изделия производить согласно схеме сборки  (Приложение 2).

5.6. При установке на место эксплуатации следует добиться устойчивого положения Изделия путем регулирования опор. Максимальный угол наклона установленного Изделия не должен превышать 1°.

Запрещается установка Изделия на не стационарные (подвижные) опорные поверхности, в том числе транспортные средства.

Место установки должно обеспечивать возможность подхода к Изделию как минимум с двух сторон.

ВНИМАНИЕ! Убедиться в отсутствии засорения и перегиба шланга для слива конденсата.

5.7 Изделие должно эксплуатироваться в помещении с температурой окружающего воздуха в пределах от +12 до +25 °С и относительной влажности не более 60%.

Запрещается подвергать Изделие воздействию прямых солнечных лучей.

Расстояние до ближайших нагревательных приборов должно быть не менее двух метров.

Запрещается установка Изделия на пути воздушных вентиляционных потоков, в том числе и от кондиционеров.

ВНИМАНИЕ! При транспортировке, либо хранении в зимних условиях перед первым включением Изделие должно быть выдержано при температуре не ниже +18 °С в течении не менее четырех часов.

5.8. К эксплуатации Изделия допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с правилами обращения с Изделием, изложенными в настоящем Паспорте

5.9. Изделие должно быть подключено к сети ~220 В, 50 Гц в соответствии с действующими «Правилами Устройства Электроустановок» (ПУЭ), «Правилами Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей» (ПТЭЭП) и другими нормативно-техническими документами согласно, схеме электрической принципиальной (Приложение 3). На линии подачи напряжения использовать провода сечением не менее 1,5 мм 2, линия должна иметь защиту от токовых перегрузок.

ВНИМАНИЕ! Розетка для подключения Изделия обязательно должна иметь заземляющий контакт.

5.10. После включения Изделия убедиться в отсутствии посторонних шумов - их наличие свидетельствует о нарушении режима работы изделия.

5.11. На предприятии-изготовителе Изделие настроено на температуру +2;-5или-13С. При необходимости, можно изменить рабочую температуру в полезном объёме Изделия, при помощи микроконтроллера (Приложение 4).

5.12. После пуска агрегата, и при достижении требуемой температуры, загрузить Изделие предварительно охлажденными до температуры полезного объема продуктами. Высота выкладки продуктов для демонстрации должна быть не более 150 мм, а расстояние до ограждения витрины по периметру не менее 40 мм. Высота загрузки продуктов в бункере не более 120 мм.

5.13. Техническое обслуживание представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности холодильного оборудования, выполняемых с периодичностью и в объёме, установленными настоящей инструкцией, независимо от технического состояния оборудования на момент начала обслуживания.

Работы по техническому обслуживанию выполняются работниками организаций, с которыми заключен договор на обслуживание холодильного оборудования или специалистами технических служб – владельца оборудования.

Техническое обслуживание предусматривает выполнение комплекса работ с периодичностью 1 месяц и включает в себя проведение операций в следующей последовательности:

- Отключить оборудование от источников тока.

- Освободить внутренний объем от продуктов питания.

- Снять ограждение испарителя.

- Произвести полное размораживание оборудования до полного освобождения испарителя и поддона испарителя ото льда и снеговой шубы.

- Сделать санитарную обработку внутренней поверхности витрины.

- Волосяной щеткой очистить конденсатор холодильного агрегата от пыли.

- Просушить обработанные поверхности, после чего включить витрину и при достижении требуемой температуры заложить предварительно охлажденные до температуры объема продукты в витрину.

- Сделать отметку в журнале учета технического обслуживания раздел 7 паспорта.

Ответственность за подготовку оборудования и проведение технического обслуживания несет     руководитель предприятия, где установлено оборудование.

Трудоемкость технического обслуживания составляет 1,5 н/ч.

Не проведение технического обслуживания является грубейшим нарушением эксплуатации оборудования.

5.14. Работники предприятия, где установлено Изделие, в периоды между очередным техническим обслуживанием обязаны проводить следующие мероприятия:

-   наблюдение за состоянием Изделия, правильной его загрузкой, системой

отвода конденсата;

-   визуальный осмотр машинного отделения, проверять герметичность трубопроводов

(появление следов масла в разъёмных соединениях указывает на утечку хладона);

-   ежедневную чистку и протирку Изделия после окончания работы;

-   удаление конденсата из ёмкости, расположенной в машинном отделении;

-   периодически, не реже одного раза в месяц, чистку конденсатора от пыли.

5.15.  Во время оттайки при запотевании стекла открыть ночные шторки.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВЫВАНИИ

Изделие соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

7. УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 3.

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | после последнего ремонта | с начала эксплуатации |  | выполнившего работу | проверившего работу |

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Гарантийный срок эксплуатации Изделия -  12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации Изделия. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется  со дня ввода Изделия в эксплуатацию, но не позднее 6  месяцев от даты изготовления.

8.2. В течение гарантийного срока предприятие – изготовитель гарантирует устранение выявленных дефектов и замену  вышедших из строя составных частей, для этого владелец изделия в течение месяца после обнаружения дефекта обязан выслать рекламационный акт и вышедшие из строя составные части на предприятие –изготовитель.

8.3. Гарантия на изделие не включает техническое обслуживание Изделия в течение гарантийного срока.

8.4. В период гарантийного срока претензии не принимаются, если:

- не выполнены правила монтажа и эксплуатации в соответствии с требованиями Паспорта.

- не осуществляется ежемесячное техническое обслуживание оборудования организацией или лицами, имеющими право на осуществление соответствующих работ.

- в Изделие были встроены дополнительные комплектующие без согласования с предприятием-изготовителем.

- детали и узлы имеют повреждения, возникшие вследствие ошибок при монтаже и эксплуатации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем Витрины холодильной Полюс-Эко

_____________________________________________________________________________

(наименование и адрес организации)

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем организации:

(место для оттиска именного штампа)

приобретённая __________________________________________________________________,

(торговое предприятие или фирма, реквизиты)

пущена в эксплуатацию и принята на обслуживание в соответствии с договором № __________

от ______________________________ г. между владельцем оборудования и организацией

________________________________________________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец оборудования 		Представитель организации производившей

пуск изделия в эксплуатацию

__________________________	_____________________________

(подпись) 				(подпись)

М.П.					М.П.

“_____”__________________________г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем Витрины холодильной Полюс-Эко

_____________________________________________________________________________

(наименование и адрес организации)

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем организации:

(место для оттиска именного штампа)

приобретённая __________________________________________________________________,

(торговое предприятие или фирма, реквизиты)

пущена в эксплуатацию и принята на обслуживание в соответствии с договором № __________

от ______________________________ г. между владельцем оборудования и организацией

________________________________________________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец оборудования 		Представитель организации производившей

пуск изделия в эксплуатацию

__________________________	_____________________________

(подпись) 				(подпись)

М.П.					М.П.

“_____”__________________________г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем Витрины холодильной Полюс-Эко

_____________________________________________________________________________

(наименование и адрес организации)

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем организации:

(место для оттиска именного штампа)

приобретённая __________________________________________________________________,

(торговое предприятие или фирма, реквизиты)

пущена в эксплуатацию и принята на обслуживание в соответствии с договором № __________

от ______________________________ г. между владельцем оборудования и организацией

________________________________________________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец оборудования 		Представитель организации производившей

пуск изделия в эксплуатацию

__________________________	_____________________________

(подпись) 				(подпись)

М.П.					М.П.

“_____”__________________________г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СБОРКА ВИТРИНЫ  ВХС,ВХСр,ВХСд

Перед началом сборки проверить комплектность и отсутствие повреждений.

Установить на место опоры 2, выровнять витрину.

Сборку стеклянного ограждения начать с установки боковых стёкол 5. Установку боковых стекол 5 осуществлять только вертикальным движением сверху вниз.

Закрепить к боковым стёклам светильник 8, используя держатель 6 и крепеж (винт – кольцо) и установить на держатели верхнюю полку 7.

Закрепить полку 3, установив кронштейны 4 с помощью (винт – кольцо - гайка).

Установить при необходимости отбойное стекло1 и делитель 9.

Установить лобовое стекло 1.

Установить створки.

1. Стекло лобовое, отбойник. 2 Опора..3. Полка.

4. Кронштейн. 5. Стекло боковое. 6.Держатель.

7. Верхняя полка. 8. Светильник. 9. Делитель.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СБОРКА ВИТРИНЫ  ВХСн

Перед началом сборки проверить комплектность и отсутствие повреждений.

Установить на место опоры 2, выровнять витрину.

Сборку стеклянного ограждения начать с установки боковых стёкол 3. Установку боковых стекол 3 осуществлять только вертикальным движением сверху вниз.

Закрепить к боковым стёклам светильник 5, используя держатель 6 и крепеж (винт – кольцо) и установить на держатели верхнюю полку 4.

Установить отбойное стекло 7.

Установить лобовое стекло 1.

Установить створки.

1. Стекло лобовое. 2 Опора..3. Боковое стекло.

4. Верхняя полка. 5. Светильник. 6.Держатель.

7. Отбойник.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ «Полюс-Эко» (0…+7)

вариант исполнения с контроллером ID 961 (Elivell)

A4		Блок компрессорно-конденсаторный

Cn		Конденсатор пусковой

KK1		Реле пускозащитное

M1		Электродвигатель конденсатора

M2		Электродвигатель компрессора

XT1		Зажим заземляющий

A5		Контроллер ID 961 (Elivell)

RK1		РТС датчик (из комплекта контроллера)

А2, А3		Светильник LLA – 20 W

QF1		Выключатель автоматический ВА 101, 2Р-С10

SA1, SA2	Выключатель с мнемоникой без подсветки (черный)

X1		Зажим контактный винтовой ЗВИ-3

XP1		Вилка В16-001-16/250

XT2	            Зажим заземляющий

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ «Полюс Эко» (-5…+5)

вариант исполнения с контроллером ID 974 (Elivell)

A4		Блок компрессорно-конденсаторный

Cn		Конденсатор пусковой

KK1		Реле пускозащитное

M1		Электродвигатель конденсатора

M2		Электродвигатель компрессора

XT1		Зажим заземляющий

A5		Контроллер ID 974 (Elivell)

RK1,RK2	РТС датчики (из комплекта контроллера)

А2, А3	Светильник LLA – 20 W

QF1		Выключатель автоматический ВА 101, 2Р-С10

SA1, SA2	Выключатель с мнемоникой без подсветки (черный)

X1		Зажим контактный винтовой ЗВИ-3

EK1                Теплоэлектронагреватель, 700 W

XP1		Вилка В16-001-16/250

XT2	            Зажим заземляющий

КМ1                Пускатель магнитный ПМ12

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ «Полюс Эко» (-13…0)

вариант исполнения с контроллером ID 974 (Elivell)

A4		Блок компрессорно-конденсаторный

Cn		Конденсатор пусковой

KK1		Реле пускозащитное

M1		Электродвигатель конденсатора

M2		Электродвигатель компрессора

XT1		Зажим заземляющий

A5		Контроллер ID 974 (Elivell)

RK1,RK2	РТС датчики (из комплекта контроллера)

А2, А3	Светильник LLA – 20 W

QF1		Выключатель автоматический ВА 101, 2Р-С10

SA1, SA2	Выключатель с мнемоникой без подсветки (черный)

X1		Зажим контактный винтовой ЗВИ-3

EK1, ЕК2       Теплоэлектронагреватель, 700 W

XP1		Вилка В16-001-16/250

XT2	            Зажим заземляющий

КМ1                Пускатель магнитный ПМ12

ПРИЛОЖЕНИЕ  4

| ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА ID 961 (Elivell) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Наименование | Диапазон | Факт. значение | Единица измерения |  |
|  | Уставка |  | +2 | 0С/0F |  |
| Регулятор компрессора (CP) |  |  |  |  |  |
| diF | Дифференциал (гистерезис) | 0,1…30 | 4 | °C/°F |  |
| HSE | Установка максимума | LSE…302 | +8 | °C/°F |  |
| LSE | Установка минимума | -55…HSE | 0 | °C/°F |  |
| Защита компрессора (CP) |  |  |  |  |  |
| Ont | Время вкл. при аварии датчика | 0…250 | 10 | мин |  |
| OFt | Время выкл. при аварии датчика | 0…250 | 10 | мин |  |
| dOn | Задержка реле компрессора при пуске | 0…250 | 15 | сек |  |
| dOF | Миним. время стоянки компрессора | 0…250 | 3 | мин |  |
| dbi | Миним. время работы компрессора | 0…250 | 3 | мин |  |
| OdO | Задержка реле компрессора при аварии | 0…250 | 5 | мин |  |
| Регулятор размораживания (dEF) |  |  |  |  |  |
| dty | Тип размораживания 0 – оттайка ТЭНами; 1 – оттайка горячим газом; 2 – оттайка остановом компрессора | 0/1/2 | 0 | код |  |
| dit | Интервал между оттайками | 0…250 | 6 | час |  |
| dCt | Счет интервала размораживания 0 – часы работы компрессора; 1 – реальное время; 2 – часы останова компрессора | 0/1/2 | 1 | код |  |
| dOH | Время до первого размораживания с момента пуска | 0…59 | 0 | мин |  |
| dEt | Продолжительность разморозки | 1…250 | 45 | мин |  |
| dPO | Разморозка при включении n – нет; y – да | n/y | n | код |  |
| Дисплей (diS) |  |  |  |  |  |
| LOC | Блокировка клавиатуры n – нет; y – да | n/y | n | код |  |
| PA1 | Пароль | 0…250 |  | число |  |
| CA1 | Калибровка | -15…15 | 0 | °C/°F |  |
| ddL | Индикация при разморозке 0 – да; 1 – нет; 2 – метка (во время оттайки высвечивается “dEF”) | 0/1/2 | 0 | код |  |
| dro | Выбор единицы измерения 0 – °C; 1 – °F | 0/1 | 0 | код |  |
| Конфигурация (CnF) |  |  |  |  |  |
| H00 *) | Тип датчика 0 – PTC; 1 – NTC | 0/1 | 1 | код |  |
| H42 |  | n/y | y | код |  |
| reL | Тип устройства | / | / | / |  |
| tAb | Таблица параметров | / | / | / |  |
| Копирование (Fpr) |  |  |  |  |  |
| UL | Передача параметров с прибора на карту | / | / | / |  |
| dL | Передача параметров с карты на прибор | / | / | / |  |
| Fr | Удаление данных с карты | / | / | / |  |

*)  Для моделей 230 В – значение по умолчанию 1 (вход NTC, см. этикетку на приборе).

ПРИЛОЖЕНИЕ  4

|  ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА ID 974 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Наименование | Диапазон | Факт. значение | Единица измерения |
| Уставка |  |  | -13 или -5 | °C/°F |
| Регулятор компрессора (CP) |  |  |  |  |
| diF | Дифференциал (гистерезис) | 0,1…30 | 3 | °C/°F |
| HSE | Установка максимума | LSE…302 | 0 | °C/°F |
| LSE | Установка минимума | -55…HSE | -16 | °C/°F |
| Защита компрессора (CP) |  |  |  |  |
| Ont | Время вкл. при аварии датчика | 0…250 | 10 | мин |
| Oft | Время выкл. при аварии датчика | 0…250 | 10 | мин |
| dOn | Задержка реле компрессора при пуске | 0…250 | 15 | сек |
| dOF | Миним. время стоянки компрессора | 0…250 | 3 | мин |
| dbi | Миним. время работы компрессора | 0…250 | 3 | мин |
| OdO | Задержка реле компрессора при аварии | 0…250 | 5 | мин |
| Регулятор размораживания (dEF) |  |  |  |  |
| dty | Тип размораживания 0 – оттайка ТЭНами; 1 – оттайка горячим газом; 2 – оттайка остановом компрессора | 0/1/2 | 0 | код |
| dit | Интервал между оттайками | 0…250 | 5 | час |
| dCt | Счет интервала размораживания 0 – часы работы компрессора; 1 – реальное время; 2 – часы останова компрессора | 0/1/2 | 1 | код |
| dOH | Время до первого размораживания с момента пуска | 0…59 | 0 | мин |
| dEt | Продолжительность разморозки | 1…250 | 30 | мин |
| dSt | Температура окончания разморозки | -50…150 | 8 |  |
| dPO | Разморозка при включении n – нет; y – да | n/y | n | код |
| Регулятор крыльчаток (FAn) |  |  |  |  |
| FSt | Температура остановки вентилятора | -50…150 | 2 | °C/°F |
| FAd | Дифференциал срабатывания вентилятора | -30…30 | 2 | °C/°F |
| Fdt | Время задержки вентилятора после разморозки | 0…250 | 0 | мин |
| dt | Время каплеобразования | 0…250 | 3 | мин |
| dFd | Остановка вентилятора при размораживании | n/y | y | код |
| FCO | Работа вентилятора при отключении компрессора | n/y | y | код |
| Сигналы тревоги (AL) |  |  |  |  |
| Afd | Дифференциал сигнала тревоги | 1…50 | 2 | °C/°F |
| HAL | Верхний предел срабатывания сигнала тревоги | LAL…150 | 6 | °C/°F |
| LAL | Нижний предел срабатывания. сигнала тревоги | -50…HAL | -18 | °C/°F |
| PAO | Время задержки сигнализации после включения | 0…10 | 1 | час |
| dAO | Время задержки сигнализации после оттайки | 0…999 | 20 | мин |
| tAO | Время задержки сигнализации по температуре | 0…250 | 20 | мин |
| Дисплей (diS) |  |  |  |  |
| LOC | Блокировка клавиатуры n – нет; y – да | n/y | n | код |
| PA1 | Пароль | 0…250 |  | число |
| ndt | Отображение с десятыми n – нет; y – да | n/y | n | код |
| CA1 | Калибровка датчика объема | -12…12 | 0 | °C/°F |
| CA2 | Калибровка датчика испарителя | -12…12 | 0 | °C/°F |
| ddL | Индикация при разморозке 0 – да; 1 – нет; 2 – метка (во время оттайки высвечивается “dEF”) | 0/1/2 | 0 | код |
| dro | Выбор единицы измерения 0 – °C; 1 – °F | 0/1 | 0 | код |
| Конфигурация (CnF) |  |  |  |  |
| H00 *) | Тип датчика 0 – PTC; 1 – NTC | 0/1 | 1 | код |
| H42 |  | n/y | y | код |
| reL | Тип устройства | / | / | / |
| tAb | Таблица параметров | / | / | / |
| Копирование (Fpr) |  |  |  |  |
| UL | Передача параметров с прибора на карту | / | / | / |
| dL | Передача параметров с карты на прибор | / | / | / |
| Fr | Удаление данных с карты | / | / | / |

*)    Для моделей 230 В – значение по умолчанию 1 (вход NTC, см. этикетку на приборе).

ПРИЛОЖЕНИЕ  5

| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, должность проверяющего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты проверки | Целостность заземляющих проводников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потенциал корпус - заземление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меры, принятые по устранению неисправности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характер неисправности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЖУРНАЛ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА

ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ Полюс – Эко

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ «Полюс-Эко» (0…+7)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ «Полюс Эко» (-5…+5)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ «Полюс Эко» (-13…0)

ПРИЛОЖЕНИЕ  4

| ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА PJEZS (Carel) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Наименование | Диапазон | Факт. значение | Единица измерения |  |
|  | Уставка |  | +2 | 0С/0F |  |
| Параметры датчиков ( / ) |  |  |  |  |  |
| PS | Пароль | 0…200 | 22 |  |  |
| /4 | Выбор визуализации датчика | 1…3 | 1 |  |  |
| /5 | Выбор °C/°F | 0…1 | 0 | °C/°F |  |
| /6 | Отключить десятичную запятую | 0…1 | 0 |  |  |
| /C1 | Калибровка 1 датчика | -12,7…12,7 | 0 | °C/°F |  |
| /C2 | Калибровка 2 датчика | -12,7…12,7 | 0 | °C/°F |  |
| Контрольные параметры ( r ) |  |  |  |  |  |
| St | Уставка | r1…r2 | 2 | °C/°F |  |
| r1 | Минимальное установленное значение | -50…r2 | 0 | °C/°F |  |
| r2 | Максимальное установленное значение | r1…150 | 10 | °C/°F |  |
| r3 | Выбор режима (прямой/обратный) | 0…2 | 0 |  |  |
| r4 | Дельта ночного значения | -50…50 | 3 | °C/°F |  |
| rd | Дифференциал регулирования | 0…19 | 4 | °C/°F |  |
| Параметры компрессора ( С ) |  |  |  |  |  |
| с0 | Задержка запуска компрессора | 0…100 | 0 | мин |  |
| с1 | Мин. Время между включениями компрессора | 0…100 | 3 | мин |  |
| с2 | Мин. Время выключения компрессора | 0…100 | 3 | мин |  |
| с3 | Мин. Время включения компрессора | 0…100 | 0 | мин |  |
| сс | Продолжительность постоянного цикла | 0…15 | 4 | час |  |
| Параметры оттайки (d ) |  |  |  |  |  |
| d0 | Тип оттайки (0-тэн, 1-газ, 2-тэн+время, 3-газ+время, 4-тэн+время+темпер) | 0…4 | 2 |  |  |
| dl | Интервал между оттайками | 0…199 | 6 | час |  |
| dt | Температура окончания оттайки | -50…127 | 8 | °C/°F |  |
| dP | Максимальная продолжительность оттайки | 1…199 | 45 | мин |  |
| d6 | Блокировка отображения температуры | 0/1 | 1 |  |  |
| dd | Время каплеобразования | 0…15 | 3 | мин |  |
| Аварии ( А ) |  |  |  |  |  |
| А0 | Дифференциал аварии вентилятора | -20…20 | 3 | °C/°F |  |
| Ad | Задержка аварийного сигнала температуры | 0…199 | 30 | мин |  |

(вход NTC, см. этикетку на приборе).

(Параметры неуказанные в таблице изменению не подлежат)

ПРИЛОЖЕНИЕ  4

| ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА PJEZС (Carel) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Наименование | Диапазон | Факт. значение | Единица измерения |  |
|  | Уставка |  | -5/-13 | 0С/0F |  |
| Параметры датчиков ( / ) |  |  |  |  |  |
| PS | Пароль | 0…200 | 22 |  |  |
| /4 | Выбор визуализации датчика | 1…3 | 1 |  |  |
| /5 | Выбор °C/°F | 0…1 | 0 | °C/°F |  |
| /6 | Отключить десятичную запятую | 0…1 | 0 |  |  |
| /C1 | Калибровка 1 датчика | -12,7…12,7 | 0 | °C/°F |  |
| /C2 | Калибровка 2 датчика | -12,7…12,7 | 0 | °C/°F |  |
| Контрольные параметры ( r ) |  |  |  |  |  |
| St | Уставка | r1…r2 | -5/-13 | °C/°F |  |
| r1 | Минимальное установленное значение | -50…r2 | -18 | °C/°F |  |
| r2 | Максимальное установленное значение | r1…150 | 10 | °C/°F |  |
| r3 | Выбор режима (прямой/обратный) | 0…2 | 0 |  |  |
| r4 | Дельта ночного значения | -50…50 | 3 | °C/°F |  |
| rd | Дифференциал регулирования | 0…19 | 3 | °C/°F |  |
| Параметры компрессора ( С ) |  |  |  |  |  |
| с0 | Задержка запуска компрессора | 0…100 | 0 | мин |  |
| с1 | Мин. Время между включениями компрессора | 0…100 | 3 | мин |  |
| с2 | Мин. Время выключения компрессора | 0…100 | 3 | мин |  |
| с3 | Мин. Время включения компрессора | 0…100 | 0 | мин |  |
| сс | Продолжительность постоянного цикла | 0…15 | 4 | час |  |
| Параметры оттайки (d ) |  |  |  |  |  |
| d0 | Тип оттайки (0-тэн, 1-газ, 2-тэн+время, 3-газ+время, 4-тэн+время+темпер) | 0…4 | 4 |  |  |
| dl | Интервал между оттайками | 0…199 | 5 | час |  |
| dt | Температура окончания оттайки | -50…127 | 8 | °C/°F |  |
| dP | Максимальная продолжительность оттайки | 1…199 | 30 | мин |  |
| d6 | Блокировка отображения температуры | 0/1 | 1 |  |  |
| dd | Время каплеобразования | 0…15 | 3 | мин |  |
| d/ | Измерение датчика испарителя |  |  | °C/°F |  |
| Аварии ( А ) |  |  |  |  |  |
| А0 | Дифференциал аварии вентилятора | -20…20 | 3 | °C/°F |  |
| Ad | Задержка аварийного сигнала температуры | 0…199 | 30 | мин |  |
| Параметры вентилятора ( F ) |  |  |  |  |  |
| F0 | Запуск регулирования работы вентилятора | 0/1 | 1 |  |  |
| F1 | Температура остановки вентилятора | -50…127 | 10 | °C/°F |  |
| F2 | Остановка вентилятора при остановке компрессора | 0/1 | 0 |  |  |
| F3 | Стоянка вентилятора во время разморозки | 0/1 | 0 |  |  |

(вход NTC, см. этикетку на приборе).

(Параметры неуказанные в таблице изменению не подлежат)