# CПЛИТ-СИСТЕМА ХОЛОДИЛЬНАЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сертификат соответствия N РОСС RU.МЕ51.В01199 Выдан ОАО ЦЕНТР "РОССЕРТИФИКО" до 22.09.2012 г.

Ваши отзывы по работе изделия просим направлять по адресу:

123022, г.Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.41, офис ОАО «Полаир»

(495) 225-33-02 (многоканальный) vopros @ polair.com http://www.polair.com

Производственная база: ЗАО «Завод Совиталпродмаш» 425000, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1

тел./факс (83631) 5-83-00 - 5-83-09 / (83631) 5-83-11

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение

- Описание и работа изделия

  - Назначение изделия	3

  - Технические данные	3

  - Устройство и работа изделия	3

- Паспортные данные

  - Комплектность поставки	16

  - Свидетельство о приемке	16

  - Гарантия изготовителя	17

- Использование по назначению

  - Общие указания	18

  - Эксплуатация	18

  - Меры безопасности	18

  - Правила монтажа	19

  - Порядок работы	19

  - Возможные неисправности и способы их устранения	20

  - Правила хранения	20

  - Транспортирование	20

- Техническое обслуживание

  - Общие указания	20

- Приложения

  - Приложение А. Акт пуска в эксплуатацию	23

  - Приложение Б. Акт технического состояния (образец)	27

  - Приложение С. Описание процесса программирования (прилагается)

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее "Руководство по эксплуатации" предназначено для ознакомления с устройством, правилами эксплуатации сплит-системы.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в "Руководство по эксплуатации" необходимые изменения в любое время.

Монтаж, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание имеют право производить фирменные центры по техническому сервису оборудования, а также другие организации и предприятия, осуществляющие технический сервис оборудования по поручению предприятия-изготовителя.

Настоящее "Руководство по эксплуатации " включает в себя паспортные данные.

Внимание! Перед пуском изделия в работу следует внимательно ознакомиться с настоящим "Руководством по эксплуатации" и четко следовать его указаниям

Предприятие-изготовитель полностью снимает с себя ответственность за вред, причиненный людям или материальным ценностям вследствие несоблюдения предписаний данного "Руководство по эксплуатации".

Не теряйте данное "Руководство по эксплуатации" с целью дальнейшего использования.

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

  - Назначение изделия

Сплит-системы холодильные (далее "сплит-системы") среднетемпературные (тип SM…) и низкотемпературные (тип SB…) предназначены для создания холода в торговом холодильном оборудовании по ГОСТ 23833-95.

Сплит-системы изготовлены в климатическом исполнении "У" для работы в условиях окружающего воздуха:

- при температуре от 10 до 40°С и относительной влажности от 80 до 40 % соответственно;

- не ниже минус 10°С и относительной влажности 75(±5)% - уличный вариант (U).

  - Технические данные

Основные технические характеристики сплит-систем представлены в табл.1. Температура во внутреннем объеме, создаваемая сплит-системами типов:

SМ … от минус 5 до 5°С [(от минус 10 до 10°С)*];

SВ … не выше минус 18°С [(от минус 25 до минус 18°С)*]

* - по заявке потребителя, для южных районов

  - Устройство и работа изделия

Сплит-система состоит из двух блоков: внутреннего и наружного. Внутренний блок – воздухоохладитель – состоит из батареи испарителя с вентиляторами и отделителя жидкости (для линейки Professionalе с клапаном Шредера). Наружный (компрессорно-конденсаторный) блок (ККБ) состоит из компрессора с пускозащитной аппаратурой, конденсатора, фильтра-осушителя, реле высокого давления (только для моделей типоразмера 2,3), заключенных в корпус. На лицевой панели корпуса расположен щиток управления.

На щитке управления находятся элементы управления и контроля: общий выключатель с подсветкой и блок управления, программирование и управление которым может производиться дистанционной клавиатурой.

Регулирование температуры воздуха в охлаждаемом объеме и

автома-тическое поддержание заданной температуры с точностью дифференциала производится с помощью электронного регулятора температуры (контроллера), датчик которого размещен внутри охлаждаемого объема.

Сплит-система оснащена системой автоматического оттаивания снеговой

«шубы» на испарителе с помощью электрических нагревательных элементов с последующим отводом образующейся влаги за пределы внутреннего объема камеры.

Все элементы гидросистемы холодильной машины должны быть соединены герметично.

Таблица 1 – технические характеристики сплит-систем

| Тип | Наименование параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Холодо произ-в одите льность Вт, не менее | Номи наль ный ток, А | Потреб ляемая мощ-ность, Вт, не более | Расход эл.эер гии за сутки. кВт.ч, не более | Система эл.пита ния |  | Рекоменд уемый объем камеры холодиль ной, м3, не более | Габаритные размеры, мм - - LxBxH - - LxBxH | Масса кг 1 2 | Рекомен-д уемая доза заправки хлад –агента (R404A), г |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| Среднетемпературные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SМ109 | 930 | 4,3 | 600 | 10 | + |  | 6,0 | 415х420х300 490х320х738 | 13 44 | 560 |
| SМ111 | 1070 | 3,8 | 760 | 12 | + |  | 9,0 | 415х420х300 490х320х738 | 13 44 | 570 |
| SМ113 | 1300 | 4,6 | 1000 | 15 | + |  | 12,0 | 415х420х300 490х320х738 | 13 48 | 575 |
| SМ115 | 1450 | 5,8 | 1180 | 18 | + |  | 15,0 | 415х420х300 490х320х738 | 13 48 | 575 |
| SМ218 | 1930 | 6,5 | 1220 | 19 | + |  | 19,0 | 715х420х300 790х320х738 | 19 56 | 930 |
| SМ222 | 2400 | 4,0 | 1700 | 26 |  | + | 24,0 | 715х420х300 790х320х738 | 19 56 | 945 |
| SМ226 | 2840 | 5,0 | 2200 | 28 |  | + | 30,0 | 715х420х300 790х320х738 | 19 56 | 860 |
| SМ232 | 2890 | 6,2 | 3000 | 36 |  | + | 38,0 | 715х420х300 790х320х738 | 19 71 | 840 |
| SM337 | 3300 | 5,0 | 2150 | 35 |  | + | 40,0 | 800x480x500 790x420x800 | 33 72 | 1600 |
| SM342 | 3720 | 6,3 | 3100 | 45 |  | + | 50,0 | 800x480x500 790x420x800 | 33 72 | 1500 |
| Низкотемпературные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SВ108 | 730 | 4,5 | 1000 | 17 | + |  | 4,0 | 415х420х300 490х320х738 | 13 48 | 750 |
| SВ109 | 840 | 6,0 | 1200 | 25 | + |  | 6,0 | 415х420х300 490х320х738 | 13 50 | 500 |
| SВ211 | 1090 | 6,6 | 1300 | 26 | + |  | 10,0 | 715х420х300 790х320х738 | 19 58 | 750 |
| SВ214 | 1340 | 4,5 | 1700 | 27 |  | + | 12,0 | 715х420х300 790х320х738 | 19 67 | 900 |
| SВ216 | 1610 | 5,0 | 2100 | 30 |  | + | 16,0 | 715х420х300 790х320х738 | 19 59 | 900 |
| SB328 | 2660 | 4,4 | 2300 | 30 |  | + | 28,0 | 800x480x500 790x420x800 | 33 72 | 1450 |
| SB331 | 3070 | 5,6 | 3200 | 40 |  | + | 36,0 | 800x480x500 790x420x800 | 33 86 | 1300 |

Примечание:

- Расход электроэнергии – при температуре окружающей среды 26 °С;

- Рекомендуемый объем холодильной камеры выбран при температуре окружающей среды 32°С;

- Система эл. питания: 1 – 1/N/PE AC 230 B 50 Гц , 2 - 3/N/РЕ АС 400/230 В (допускаемое отклонение от +10 до минус 15% от номинального напряжения).

- Габаритные размеры: 1 - воздухоохладитель, 2 – внешний блок;

Описание электрической схемы

Схема электрическая принципиальная приведена на рис. 1- 10. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ

А1	- регулятор электронный

А2	- регулятор скорости вращения QG	 - выключатель с подсветкой

MC	- электродвигатель компрессора

MVC		 - электродвигатель вентилятора конденсатора MVE		- электродвигатель вентилятора испарителя HLC	- лампа накаливания

RK1	- датчик температуры охлаждаемого объема RK2	- датчик температуры батареи испарителя RK3	- датчик температуры регулятора вращения

K1	- пускатель магнитный компрессора K2	- пускатель магнитный ТЭНов

К3	- пусковое реле

TR1		- датчик-реле температуры (на температуру 5°С) Сr , Cs	- конденсатор (рабочий, пусковой)

F1, F2, F3 - кликсон ( для компрессоров без внутренней защиты) ES	- ТЭН оттаивания батареи испарителя

EB	- ТЭН поддона

ЕSC	- ПЭН трубки слива

EC - подогрев контроллера EMC - подогрев компрессора РМ  - реле давления

КВ - клавиатура дистанционная XS  - соединитель сетевой

Сплит-система питается от силовой сети через автоматический выключатель. Для пуска в работу необходимо включить выключатель QG или нажать на клавишу ON/OFF клавиатуры дистанционной КВ, при этом подается напряжение на электронный регулятор температуры (контроллер), который производит автоматическую регулировку температуры в охлаждаемом объеме и управляет процессом оттаивания (см. Приложение С).

ВНИМАНИЕ! При использовании дистанционного регулирования нагрузки электронного регулятора всегда запитаны и находятся под напряжением, даже если сплит-система работает в режиме ожидания (OFF на дисплее).

Уличный вариант сплит-системы не рекомендуется эксплуатировать при температуре ниже минус 10°С. При длительном перерыве в работе при пониженной температуре окружающей среды необходимо сначала включить автоматический выключатель QMT, а по истечение 7 – 8 часов (время прогрева картера компрессора), включить выключатель QG. Настройка вариатора скорости – см.

Приложение В.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в электрическую схему незначительные изменения, не ухудшающие его работу, без дополнительного уведомления потребителя.

Рис.1. Схема электрическая принципиальная сплит-систем Standard (типы SM1…S, SB1…S, SM2…S, SB2…S).

Рис.2. Схема электрическая принципиальная сплит-систем Standard (типы SM3…S, SB3…S).

Рис.3. Схема электрическая принципиальная сплит-систем Standard с дистанционным управлением (типы SM1…SD, SB1…SD, SM2…SD, SB2…SD).

Рис.4. Схема электрическая принципиальная сплит-систем Standard с дистанционным управлением (типы SM3…SD, SB3…SD).

Рис.5. Схема электрическая принципиальная сплит-систем Standard - уличный вариант ( типы SM1… U, SB1…U, SM2…U, SB2…U).

Рис.6. Схема электрическая принципиальная сплит-систем Standard - уличный вариант ( типы SM3… U, SB3…U).

Рис.7. Схема электрическая принципиальная сплит-систем Standard - уличный вариант с дистанционным управлением (типы SM1…SDU, SB1…SDU,  SM2…SDU, SB2…SDU).

Рис.8. Схема электрическая принципиальная сплит-систем Standard - уличный вариант с дистанционным управлением (типы SM3…SDU, SB3…SDU).

Рис.9. Схема электрическая принципиальная сплит-систем Professionale с дистанционным управлением (типы SB …P, SM…P)

Рис.10. Схема электрическая принципиальная сплит-систем Professionale с дистанционным управлением - уличный вариант (типы SB…PU, SM…PU)

- ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

  - Комплектность поставки

В комплект поставки входит воздухоохладитель,

компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) и вместе с ними следующие эксплуатационные документы, съемные детали и сборочные единицы:

ы 2,3

Таблица 2 – комплектность

| Наименование | Количество, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Типоразмер 1 |  | Типоразмер |
| 1.Руководство по эксплуатации |  | 1 | 1 |
| 2.Кронштейн навески |  | 1 | 1 |
| 3.Трубка слива |  | 1 | 1 |
| 4.Трубка соединительная медная (5 м) |  | 2 | 2 |
| 5.Трубка «армафлекс»(5 м) |  | 1 | 1 |
| 6.Уголок * |  | 4 | 4 |
| 7.Винт самонарезающий 4,0х13 |  | 5 | 8 |
| 8.Винт самонарезающий 4,0х16 |  | 5 | 5 |
| 9.Винт самонарезающий 4,0х25 |  | 10 | 16 |
| 10.Болт 6х20 * |  | 4 | 4 |
| 11.Шайба 6 Г * |  | 4 | 4 |
| 12.Шайба 6 * |  | 4 | 4 |
| 13.Соединитель сетевой |  | 1 | 1 |

* - только для линейки Standard 1 и 2 типоразмера

  - СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

______

Сплит-система типа 	заводской номер	 соответствует техническим условиям ТУ 107-2007 ИТВН 701411.000; изделие признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска	20	г.

Ответственный за приемку

М.П.	(подпись)

  - Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие cплит-системы требованиям технических условий 107-2007 ИТВН 701411.000 "Машины холодильные.

Технические условия" при соблюдении условий и правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, установленных в "Руководстве по эксплуатации".

Гарантийный срок эксплуатации сплит-системы - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения холодильной машины - 6 месяцев со дня изготовления.

Гарантия действительна при наличие следующих документов:

- Руководства по эксплуатации;

- акта пуска в эксплуатацию (образец в Приложении А);

- акта технического состояния (образец в Приложении Б);

- договора на техническое обслуживание со специализированной организацией.

Гарантийные обязательства не представляются, если:

- не были полностью выполнены все правила транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанные в Руководстве по эксплуатации;

  - пуско-наладочные работы, регламентированное техническое обслуживание холодильной машины выполнено организацией, не имеющей соответствующего разрешения на выполнение этих работ;

- изделие было подвергнуто конструкторским изменениям без письменного согласования с заводом-изготовителем

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

  - Общие указания

В "Руководстве по эксплуатации" излагаются сведения, необходимые для правильной эксплуатации и технического обслуживания сплит-системы в период ее прямого использования.

Для правильной эксплуатации продукт необходимо загружать в холодильную камеру с температурой не более чем на 5°С выше, чем температура хранения.

Стремиться к тому, чтобы дверь холодильной камеры оставалась открытой как можно меньше времени.

Продукт следует размещать таким образом, чтобы он не мешал воздушному потоку циркулировать через воздухоохладитель.

Продолжительность срока службы сплит-системы и ее безопасность в работе зависит от соблюдения правил эксплуатации.

  - Эксплуатация

SM модели – хранение свежих продуктов

SB модели – хранение замороженных продуктов

Сплит-система должна использоваться исключительно для этих целей.

Не разрешается эксплуатировать сплит-системы в других целях, кроме вышеуказанных.

Предприятие-изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям или предметам вследствие несоответствующей, неправильной или нерациональной эксплуатации.

  - Меры безопасности

    - Запрещается использовать сплит-систему во взрывоопасной атмосфере.

    - Запрещается мыть сплит-систему под струей воды или с использованием вредных веществ.

    - Запрещается ставить на агрегат сосуды с жидкостью.

    - Запрещается использовать агрегат вблизи источников тепла или влаги.

    - Не позволяйте находиться посторонним лицам и детям рядом с работающей сплит-системой.

    - В случае возникновения пожара используйте порошковый огнетушитель.

Внимание! Изделие должно быть подключено к питающей сети через автоматический выключатель комбинированной защиты с номинальным током для сплит-систем : 1 типоразмера корпуса – 6,3А, 2 и 3 типоразмеров корпуса – 10А.

Заземляющий провод кабеля питания желто-зеленого цвета или имеющий отличительную маркировку необходимо соединить с контуром заземления.

При подключении проводов к соединителю сетевому XS необходимо синий провод подключить на клемму «N» (для машин с 3-х фазным компрессором).

Степень защиты оборудования, обеспечиваемая оболочками, IP20.

Если появятся какие-либо признаки ненормальной работы сплит-системы или обнаружатся неисправности в электрической части (нарушение изоляции проводов, обрыв заземляющего провода и др.), эксплуатирующему персоналу следует немедленно отключить сплит-систему и вызвать механика.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРСОНАЛУ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕМУ СПЛИТ-СИСТЕМУ, ВСКРЫВАТЬ ФРОНТАЛЬНУЮ ПАНЕЛЬ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И НАСТРОЙКИ ЭЛЕМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ВНУТРИ НАРУЖНОГО БЛОКА.

Перед любым видом технического обслуживания отключить сплит-систему от питающей сети.

  - Правила монтажа

МОНТАЖ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ

СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Сплит-система должна быть установлена на холодильной камере или другом торговом холодильном оборудовании по ГОСТ 23833-95 в сухом помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до 40 °С и относительной влажности от 80 до 40 % соответственно. Сплит -система уличного исполнения должна быть установлена под навесом (температура окружающего воздуха не ниже минус 10°С и относительная влажность 75(±5)%).

Установка внешнего блока сплит-системы должна быть на расстоянии не менее 0,1 м от стен и 0,6 м от потолка и пола помещения.

Внешний блок сплит-системы не должен подвергаться солнечному облучению.

Не допускается установка отопительных приборов на расстоянии менее 1,5 м.

Пол помещения, где будет расположено торговое холодильное оборудование с установленной на нем сплит-системой, должен быть выровненным в горизонтальной плоскости.

# При несоблюдении указанных требований предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Установка сплит-системы:

- закрепить нижний кронштейн навески на ККБ крепежом (винт 4х 13);

- просверлить отверстия на боковой стенке (панели) камеры согласно посадочных мест на кронштейнах навески ККБ;

- закрепить кронштейны навески ККБ крепежными элементами (винт 4Х25);

- установить уголки на воздухоохладителе (болт, шайба) - только для линейки Standard;

- просверлить отверстия в верхней (потолочной) панели камеры на расстоянии минимально близком от ККБ, согласно посадочных мест уголков крепления;

- закрепить воздухоохладитель крепежными элементами;

- надеть трубку слива воды на штуцер воздухоохладителя;

- трубы возврата хладагента, проходящие по внешней поверхности холодильной камеры, должны быть утеплены теплоизолирующим материалом (трубками «армафлекс»);

- соединить разъемы соединительных труб с соответствующими разъемами на ККБ и воздухоохладителе (перед затягиванием следует убедиться , что нет перекоса в резьбовом соединении), в результате чего вся система заполнится хладагентом из ККБ – только для линейки Professionale;

- соединительные кабели электропроводки, закрепленные на ККБ, подсоединить на соответствующие контакты клеммника воздухоохладителя согласно схеме электрической соединений.

- после запуска сплит-системы необходимо проверить, стоит ли добавлять хладагент.

  - Порядок работы ВНИМАНИЕ!

После транспортирования или хранения при отрицательных температурах изделие необходимо выдержать при комнатной температуре (при температуре не ниже 12 °С) в течение 24ч.

Вставить вилку сетевого кабеля в розетку и включить автоматический выключатель на электрощите.

Включить клавишный выключатель на щитке управления или нажать клавишу ON/OFF на клавиатуре. При этом должны светиться индикаторная лампа выключателя и мигать светящиеся знаки на дисплее электронного регулятора температуры.

Через 10 сек. на дисплее устанавливается цифровое значение текущей температуры в охлаждаемом объеме. Температуру в охлаждаемом объеме устанавливают путем задания ее на дисплее регулятора температуры или дистанционной клавиатуры (описание процесса см. в Приложении С).

В случае образования большой толщины "снеговой шубы" на испарителе включить кнопку принудительного оттаивания (см. Приложение С).

  - Возможные неисправности и способы их устранения

При возникновении неисправностей необходимо вызвать механика для их устранения. Возможные неисправности и способы их устранения представлены в табл.3.

  - Правила хранения

Хранение сплит-системы должно осуществляться в транспортной таре предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха не менее минус 35°С и относительной влажности воздуха не выше 60%.

Срок хранения - не более 6 месяцев.

  - Транспортирование

Упакованную сплит-систему допускается транспортировать всеми видами транспорта, за исключением воздушного.

При транспортировании должны быть обеспечены:

- защита транспортной тары от механических повреждений;

- устойчивое вертикальное положение упакованного изделия.

КАНТОВАТЬ ЯЩИКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Общие указания

Для сплит-системы установлены два вида технического обслуживания - при использовании и регламентированное.

Техническое обслуживание в процессе работы включает в себя контроль за температурой, создаваемой во внутреннем объеме, и исправной работой всех элементов сплит-системы.

Регламентированное техническое обслуживание осуществляется по годовому графику, который разрабатывается центром, производящим технический сервис, до начала планируемого года.

Регламентированное техническое обслуживание предусматривает выполнение комплекса работ с периодичностью не менее 1 раза в 2 месяца независимо от технического состояния изделия в момент начала технического обслуживания.

По вопросам, возникающим в ходе пуска, эксплуатации и технического обслуживания изделий, обращаться по адресу:

123022, г.Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.41, офис ОАО «Полаир»

(495) 225-33-02 (многоканальный) е-mail: vopros@рolair.com

web site: www.polair.com

Таблица 3 - ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

и способы их устранения при эксплуатации

| Вид неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способы Устранения |
| --- | --- | --- |

| 1.Холодильная машина не работа-ет, не горит лампочка «сеть». | Нет электропитания на клеммах клавишно-го выключателя | Проверить состояние сетевого кабеля и при необходимости отре-монтировать. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проверить состояние клеммных соединений выключателя и при необходимостии затя-нуть винты на клеммах |
| 2.Холодильная машина работает | Частая загрузка камеры | Исключить загрузку |
| долго или непрерывно. В охлаж-даемом объеме (далее: камера) не поддерживается устойчиво заданная температура | теплыми продуктами | камеры горячими и теплыми продуктами. Уменьшить грузообо-рот продуктов. |
|  | Слишком частое откры-вание дверей | Уменьшить частоту открывания дверей. |
|  | Испаритель покрыт толстым слоем льда | Провести оттайку ис-парителя, уменьшив время между оттай-ками |
|  | Нарушена герметичность камеры | Проверить уплотнение дверей, в случае необ-ходимости – исправить Проверить межпанель-ные стыки. При наличие зазоров замазать герметиком. |
| 3.Холодильная машина работает | Камера слишком плотно | При загрузке обеспе- |
| короткими циклами. В камере не поддерживается устойчиво заданная температура | загружена продуктами | чивать свободный по-ток воздуха между стеллажами с продук-тами. |
|  | Слишком высокая тем-пература окружающей среды | Машину эксплуатиро-вать при температуре окружающей среды не выше + 40°С |
|  | Нарушена циркуляция воздуха в вентиляторе конденсатора из-за малого расстояния между верхней частью машины и потолком помещения | Проверить доступ воздуха в вентилятор. Обеспечить зазор между верхней частью машины и по-толком помещения не менее 60 cм. |

| ¦ ¦ |  | Приложение А. |
| --- | --- | --- |
| ¦ | АКТ ПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ |  |
| ¦ |  |  |
| ¦ | Настоящий акт составлен " " 20 | г. |

| владельцем холодильной машины

|	(наименование и адрес организации,

|

|	должность, фамилия, имя, отчество)

| и представителем фирменного центра по техническому сервису

|

|	(наименование)

|

|	(должность, фамилия, имя, отчество)

|

| в том, что машина холодильная марки	заводской номер

| с компрессором	,

| изготовленная	"Совиталпродмаш" "	"	20	г.,

| пущена в эксплуатацию "	"	20	г. электромехаником

|

|	(наименование организации,

|

|	фамилия, имя, отчество)

| удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного

| оборудования N	, выданное "	"	г.

|

|	(наименование организации)

| и принята на обслуживание

| механиком

|	(наименование организации,

|

|	фамилия, имя, отчество)

| удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного

| оборудования N	, выданное "	"	г.

|

| ¦ |  | (наименование организации) |
| --- | --- | --- |
| ¦ |  |  |
| ¦ |  |  |
| ¦ |  |  |
| ¦ | Владелец | (подпись) Ф.И.О. |
| ¦ |  |  |
| ¦ | Представитель центра | (подпись) Ф.И.О. |
| ¦ |  |  |
| ¦ | М.П. |  |
| ¦ |  |  |
| ¦ |  |  |
| ¦ |  |  |
| ¦ |  |  |
| ¦ |  |  |
| ¦ |  |  |
| ¦ |  |  |
| ¦ |  |  |

| ¦ ¦ |  | Приложение А. |
| --- | --- | --- |
| ¦ | АКТ ПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ |  |
| ¦ |  |  |
| ¦ | Настоящий акт составлен " " 20 | г. |

| владельцем холодильной машины

|	(наименование и адрес организации,

|

|	должность, фамилия, имя, отчество)

| и представителем фирменного центра по техническому сервису

|

|	(наименование)

|

|	(должность, фамилия, имя, отчество)

|

| в том, что машина холодильная марки	заводской номер

| с компрессором	,

| изготовленная	"Совиталпродмаш"	"	"	20	г.,

| пущена в эксплуатацию "	"	20	г. электромехаником

|

|	(наименование организации,

|

|	фамилия, имя, отчество)

| удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного

| оборудования N	, выданное "	"	г.

|

|	(наименование организации)

| и принята на обслуживание

| механиком

|	(наименование организации,

|

|	фамилия, имя, отчество)

| удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного

| оборудования N	, выданное "	"	г.

|

|	(наименование организации)

|

|

|

|	Владелец	(подпись) Ф.И.О.

|

|	Представитель центра	(подпись) Ф.И.О.

|

|	М.П.

|

Приложение Б.

(Образец)

Город (место) приемки изделия		 Наименование получателя (организация, предприятие) изделия

Его адрес и отгрузочные реквизиты

"	"	20	г.

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Настоящий акт составлен

(представитель получателя, фамилия, должность)

с участием представителей

(фамилия и должность представителя предприятия-изготовителя или предста-вителя заинтересованной организации, дата и номер документа о полномочиях представителей на участие в проверке)

(Телеграмма о вызове представителя предприятия-изготовителя направлена за N	от "	"	20	г.)

в том, что при проверке изделия	производства

(наименование изделия)

(наименование предприятия-изготовителя и его адрес) заводской номер изделия	выявлено следующее:

- Условия хранения изделия на складе получателя:

(указать в каких условиях хранится изделие)

- Состояние тары и упаковки

(указать состояние наружной маркировки, дату вскрытия тары, количество недостающих составных частей, их стоимость, недостатки тары и упаковки)

- Изделие установлено

(указать, в каких условиях установлено изделие)

- Монтаж изделия

(указать, кто и когда произвел монтаж, качество монтажа)

- Состояние изделия и его комплекта поставки

(указать техническое состояние изделия, электрооборудования, состояние их защиты и др., заводские номера, дату изготовления)

- Перечень отклонений (дефектов):

- Для восстановления изделия необходимо:

Акт составлен "	"	20	г. Подписи:

(Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в проверке качества и комплектации изделия)

М.П.